SPZZOZ.XII.381.33/2017

# SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dostawa i montaż  kotła parowego wraz z osprzętem dla potrzeb  Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej 
w Ostrowi Mazowieckiej.

TRYB POSTĘPOWANIA: przetarg nieograniczony  o wartości

szacunkowej  poniżej  209 000 euro.

ZATWIERDZAM:

mgr Elżbieta Malec

Dyrektor

Ostrów  Mazowiecka, dnia  12.12.2017r.

- INFORMACJE OGÓLNE

- Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej,
ul. Duboisa 68 zwany dalej „ZAMAWIAJĄCYM” zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż  kotła parowego wraz 
z osprzętem zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej „SIWZ”.

- Kod CPV – 42.16.20.00

- Postępowanie przeprowadzone jest wg przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity: Dz. U. 2017. 1579/ zwanej dalej Pzp. W sprawach nieuregulowanych ustawą mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

- Wzór oferty przetargowej - Załącznik  Nr  1 do SIWZ.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – ofertę cenową określa Załącznik Nr 2 do SIWZ.

- Warunki  umowy - określa Załącznik Nr 3 do SIWZ.

- Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – określa Załącznik Nr  4 do SIWZ.

- Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postepowania - określa Załącznik   Nr 5 do SIWZ.

- Oświadczenie Wykonawcy – Załącznik Nr 6 do SIWZ

- OKRES REALIZACJI ZAMÓWIENIA

# Wymagany termin realizacji – 12 tygodni od daty podpisania umowy.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

- udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu w oparciu o art. 24 ust. 1 ustawy;

- spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

  - kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymogów w zakresie spełniania warunku.

  - sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Zamawiający nie stawia szczegółowych wymogów w zakresie spełniania warunku.

  - zdolności technicznej lub zawodowej.

- Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że osoby które zostaną skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia posiadają stosowne wykształcenie, kwalifikacje zawodowe / uprawnienia do montażu urządzeń ciśnieniowych i parowych, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości;

- Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5. Dodatkowo Zamawiający wykluczy 
z postępowania Wykonawcę:

  - W stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie 
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zasądził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2016 r. poz. 1574, 1579, 1948 i 2260.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację  majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z  dnia       28 lutego 2003r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z  2016r. poz. 2171, 2260 i 2261 oraz z 2017 poz. 791) – zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp

  - który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem  przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w prawie spłaty tych należności - zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 8) ustawy Pzp.

- Zgodnie z art. 23. ust.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu 
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  - Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w art.23 ust. 1 została wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW  W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA :

- W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć do oferty:

  - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu – Załącznik Nr 4 do SIWZ;

  - oświadczenie wykonawcy, że osoby które zostaną skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia posiadają stosowne wykształcenie, kwalifikacje zawodowe/uprawnienia do montażu urządzeń ciśnieniowych i parowych, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości – według Wzoru, stanowiącego Załącznik Nr 6 do SIWZ.;

- W celu  wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz 24 ust. 5 ustawy PZP, należy przedłożyć do oferty:

  - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia –  Załącznik Nr 5 do SIWZ.

  - odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

  - zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu, potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem, podatkowym, w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

  - zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub innego dokumentu, potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie przewiduje przeprowadzenia procedury określonej w art. 24 aa ust. 1 ustawy Pzp. (procedura odwrócona). Wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty określone w rozdziale IV niniejszej SIWZ należy przedłożyć wraz 
z ofertą przetargową.

- Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym  Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie.

- SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY.

- Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę (art. 82 ust.1).

- Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

- Wypełniony i podpisany formularz oferty przetargowej - Załącznik Nr 1 do SIWZ.

- Podpisany szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wypełniona i podpisana oferta cenowa - Załącznik Nr 2 do SIWZ.

- Oświadczenia i dokumenty określone w rozdziale IV SIWZ.

3. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną 
      trwałą i czytelną techniką oraz podpisana prze osobę(y) upoważnioną do reprezentowania 
      Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań.

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

5. Dokumenty składające się na ofertę, mogą być przedstawione w formie oryginałów albo kopii 
     poświadczonych za zgodność z oryginałem przez upoważnio(nego)ych przedstawiciel(a)i 
    Wykonawcy.

  - w przypadku poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione 
w formie oryginału, poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii przez notariusza, adwokata, radcę prawnego lub osobę/y, których uprawnienie  do  reprezentacji  wynika 
z dokumentu rejestracyjnego  (ewidencyjnego) Wykonawcy, zgodnie  ze sposobem reprezentacji  określonym  w  tych dokumentach;

5.2.Zamawiający może żądać w wyznaczonym przez siebie terminie wyjaśnień dotyczących 
       przedstawionych przez Wykonawców dokumentów.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający  nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Uwaga: Oferta musi być kompletna w zakresie całego zadania.

- Wykonawcy  pokrywają wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

- Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

- Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej samoistną dekompletację 
(bez udziału osób trzecich) oraz uniemożliwiający zmianę jej zawartości bez widocznych śladów naruszenia.

- Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki musza być podpisane przez upoważnionego pełnomocnika uprawnionego do reprezentacji zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego pełnomocnika, należy do oferty dołączyć dokument pełnomocnictwa, potwierdzający uprawnienia do składania oferty.

- Wszystkie dokonane korekty i poprawki w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) muszą być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osob(ę)y podpisując(ą)e ofertę. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę).

- Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się 
w ofercie złożenie załączników opracowanych przez Wykonawców pod warunkiem, że będą one identyczne, co do treści z formularzami określonymi przez Zamawiającego.  Oferty Wykonawców, którzy dołączą do oferty załączniki o innej treści niż określone w SIWZ zostaną  odrzucone.

- Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w związku z  art.  96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy  z dnia 16 kwietnia  1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 ze zm. ), jeśli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być udostępnione i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa.

  - Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji rozumie się nieujawnione do publicznej wiadomości informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności;

  - Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstw”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty;

  - Jeżeli wykonawca w złożonej ofercie zastrzeże jako niejawne inne informacje niż te, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, lub te, do ujawnienia których zobowiązana jest Komisja Przetargowa, zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający stwierdzi bezskuteczność ww. zastrzeżenia i wyłączy zakaz ujawniania zastrzeżonych informacji.

  - Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe zabezpieczenie przez Wykonawcę dokumentów określonych jako tajne.

  - Wykonawca m. in. nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, okresu gwarancji, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofercie;

- WADIUM

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawca nie jest   
     zobowiązany  do wniesienia wadium.

- MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

„Oferta na dostawę i montaż kotła parowego wraz z osprzętem dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej” - nie otwierać przed dniem 20.12.2017r.  godz. 1030”.

- Ofertę w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie opieczętowanej pieczątką firmy i przygotowaną zgodnie ze S I W Z należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Ostrowi Mazowieckiej, 
ul. Duboisa 68, Pok. Nr 6 kancelaria administracji do dnia 20.12.2017r. do godz. 1000.

- Oficjalne otwarcie ofert nastąpi dnia 20.12.2017r. o godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego - sala konferencyjna administracji.

- Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką kurierską lub pocztową.

- Oferta złożona po  terminie zostanie  niezwłocznie zwrócona Wykonawcy  na podstawie art. 84 ust. 2  ustawy Pzp.

- Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert.

- Niezwłocznie po otwarciu ofert  na podstawie art. 86 ust 5 ustawy Pzp Zamawiający zamieści na stronie www.szpitalostrowmaz.pl informacje dotyczące:

  - kwotę jaką zamierza przeznaczyć  na sfinansowanie zamówienia;

  - firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli  oferty w terminie;

  - ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

- SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM.

- W postępowaniach o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną,      za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale           IV  niniejszej SIWZ.

- W korespondencji kierowanej  do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w SIWZ.

- Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę  pisemnie winny być składane na adres: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej 
w Ostrowi Mazowieckiej; ul. Duboisa 68; 07-300 Ostrów Mazowiecka – Pok.   Nr 6 kancelaria administracji.

- Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: spzzozom@wp.pl a faksem na  nr:  29 746 37 06.

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający umieści na stronie internetowej, na której została umieszczona Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek 
o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosków, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający prześle na piśmie treść wyjaśnień Wykonawcom, którzy zwrócili się pisemnie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz umieści treść wyjaśnień na stronie internetowej  www.szpitalostrowmaz.pl  bez ujawniania źródła zapytania.

- W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

- Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.

- Osoby uprawnione przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są:

1) w kwestiach merytorycznych – Pani Marlena Baranowska – tel. 29 746 37 00, wew. 463

2) w kwestiach formalnych – Pani  Ewa Socik, Pani Magda Tyszka – Sekcja Zamówień Publicznych; 
tel.: 29 746 37  03.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść specyfikacji.

  - dokonaną modyfikację Zamawiający zamieści na stronie internetowej Zamawiającego na której została zamieszczona SIWZ.

  - w przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia tych zmian w ofertach.

# TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert ( art. 85 ust.5 ustawy Pzp).

- Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się  do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.

X. MODYFIKACJA I WYCOFYWANIE OFERTY.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełniania do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert.

- Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składania ofert tj. w zamkniętej kopercie odpowiednio oznakowanej z dopiskiem „ZMIANA”.

- Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.

- Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzenie zmian) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”.

- Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy, koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.

- Oferty złożone po wyznaczonym terminie do składania ofert (art. 84 ust. 2.) Zamawiający niezwłocznie zwraca oferty, które zostały złożone po terminie.

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY.

- Łączna cena ofertowa brutto  powinna uwzględniać  wszystkie  koszty związane z wykonaniem zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym 
w niniejszej SIWZ.

- Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN) i wyliczona do dwóch miejsc po przecinku.

# XII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

- Oferta będzie oceniana pod względem:

a/ spełnienia warunków podanych w specyfikacji,

b/ wyboru najkorzystniejszej oferty wg podanych  kryteriów

Kryteria oceny ofert:

Cena 		  					-    	60  % - 60 pkt

Okres gwarancji						-	30 % -  30 pkt

Termin dostawy 						-	10 %  - 10 pkt

- Kryterium ceny będzie wyliczane wg wzoru:

Cmin.

C  =              ----------------     x    60

Cbad

gdzie:

C – ilość punktów w kryterium Cena

Cmin – oferta z najniższą ceną

Cbad – cena oferty badanej

- Kryterium okres gwarancji będzie wyliczane wg wzoru:

Gbad – Gw (24)

G   =    --------------------------  x  30

G naj – GW (24)

gdzie:

G- ilość punktów w kryterium okres gwarancji

Gbad – okres gwarancji oferty badanej

Gw – okres gwarancji wymaganej (24)

Gnaj – okres gwarancji najdłuższy

Uwaga!

Okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesięcy.

Wykonawca który  udzieli 24 miesiące gwarancji otrzyma 0 pkt.

Oferta Wykonawcy, który udzieli gwarancji krótszej niż 24 miesiące zostanie odrzucona

- Kryterium terminu  dostawy   będzie wyliczane wg wzoru:

D naj

D    =   ------------------------    x   10

D bad

gdzie:

D – ilość punktów  w kryterium terminu dostawy

Dnaj – najkrótszy termin dostawy

Dbad – termin dostawy oferty badanej

Uwaga!

Termin dostawy nie może być dłuższy niż  12 tygodni.

Wykonawca który  zaoferuje termin dostawy 12 tygodni otrzyma 0 pkt.

Oferta Wykonawcy który zaoferuje termin dostawy dłuższy niż 12 tygodni zostanie odrzucona.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie - Prawo zamówień publicznych i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru ofert według wzoru:

W = C+ G +D

gdzie

C	-	Ilość  punktów uzyskanych w kryterium cena

G	-	Ilość punktów uzyskanych w kryterium okresu gwarancji

D	-	Ilość punktów uzyskanych w kryterium terminu dostawy

W 	- 	suma wszystkich punktów uzyskanych w kryteriach oceny ofert

- Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najwyższy bilans punktów 
w kryteriach.

- Punktacja przyznawana  ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp, oraz  SIWZ i zostanie oceniona jako  najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

- Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie  lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z najniższą ceną (art. 91 ust.4 ustawy Pzp ).

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest do podpisania umowy we wskazanym miejscu i terminie.

XIII.AUKCJA ELEKTRONICZNA.

W postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

# INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

# Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie  do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie  będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

# W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać  przed zawarciem umowy  przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność  za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum, wykluczenie możliwości wypowiedzenia  umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

- Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zawiadamia Wykonawców zamieszczając informacje na stronie internetowej www.szpitalostrowmaz.pl oraz w swojej siedzibie w miejscu publicznie dostępnym, a także zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, zgodnie z art. 92  ustawy - Prawo zamówień publicznych.

- Zawarcie umowy nastąpi w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Zawarcie umowy może nastąpić przed upływem terminów w przypadku, gdy złożono tylko jedną ofertę.

- W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą  spośród pozostałych ofert bez  przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia  postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

# XV. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 180 - 183 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U.  2017. 1579 j.t) przysługuje odwołanie:

- określenia  warunków udziału w postępowaniu,

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

- odrzucenia oferty odwołującego,

- opisu przedmiotu zamówienia,

- wyboru najkorzystniejszej oferty.

XVI.WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA
         UMOWY.

Zamawiający nie wymaga wniesienia  zabezpieczenia  należytego wykonania umowy .

- ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ I STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO

e-mail : spzzozom@wp.pl

www.szpitalostrowmaz.pl

Załączniki do SIWZ:

- Wzór oferty przetargowej – Załącznik Nr 1

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Oferta cenowa -  Załącznik Nr 2

- Projekt umowy - Załącznik Nr  3

- Oświadczenie wykonawcy – Załącznik Nr 4

- Oświadczenie Wykonawcy  – Załącznik Nr 5

- Oświadczenie Wykonawcy – Załącznik Nr 6

Załącznik  Nr  2

..............................................				......................... dnia .............................

/pieczątka firmowa /

OFERTA   PRZETARGOWA

- DANE  WYKONAWCY

- Pełna nazwa ..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

- Adres Wykonawcy  ..................................................................................................................................................

- Reprezentowany przez:

..................................................................................................................................................

- Dane teleadresowe na które należy przekazywać korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem :

Tel:…………………………. fax:……………………………… e-mail :.............................

- Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres siedziby):………………………………

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

Wykonawca jest mikro, małym, średnim przedsiębiorcą – TAK/NIE * (*niewłaściwe skreślić)

- PRZEDMIOT  OFERTY

Dostawa i montaż kotła parowego wraz z osprzętem dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego  poniżej    209 000 euro.

- Gwarantujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w  Specyfikacji Istotnych Warunków  Zamówienia, za cenę :

wartość netto ................................zł. słownie …………...................................................................

podatek VAT.......%.....................zł.słownie......................................................................................

wartość brutto...............................zł.słownie......................................................................................

- Oświadczamy,  że  w  cenie  naszej  oferty  zostały  uwzględnione  wszystkie  koszty   wykonania zamówienia.

- Udzielamy ……………….. miesięcznej gwarancji na oferowany produkt.

- Oferujemy termin dostawy   …………… dni  od daty podpisania umowy.

- Akceptujemy termin płatności - 21 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani z ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Oświadczamy,  że  zapoznaliśmy  się  z  treścią  SIWZ i   nie  wnosimy  do  niej  zastrzeżeń  oraz przyjmujemy  warunki w niej zawarte.

- W przypadku  przyznania  nam zamówienia, zobowiązujemy się  do zawarcia umowy

- w miejscu i terminie wskazanym przez  Zamawiającego.

- Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym  w sprawach dotyczących realizacji umowy jest .............................................................................................................................................................

e-mail:……………………………………..tel./fax...........................................................................

........................................................

/ pieczątka imienna i podpis osoby / osób

uprawnionych /

Załącznik Nr  2

………………..			   …………………………….dnia……………..

/pieczątka firmowa/

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Dostawa i montaż kotła parowego wraz z osprzętem obejmują:

- Dostawę i montaż nowego kotła parowego wraz z osprzętem

- Demontaż istniejącego kotła  parowego typ HDD  zlokalizowanego w budynku kotłowni wraz  
z przebudową instalacji technologicznej oraz kompletnym osprzętem zabezpieczająco - regulacyjnym, palnikiem olejowo - gazowym, szafą sterowniczą z panelem dotykowym, automatycznym odmulaniem 
i odsalaniem.

- Szczegółowy zakres dostaw i prac obejmuje:

  - prace przygotowawcze: rozbrojenie i demontaż istniejącego kotła typ HDD  firmy Vissmann   o mocy 375 kW oraz demontaż instalacji czopucha kotła.

  - dostawa i montaż kotła parowego olejowo-gazowego  o wydajności do 700 kg pary/godz. i ciśnieniu dop. 8 bar, budowy płomienicowo-płomieniówkowej o trójciągowym przepływie spalin z redukcją emisji substancji szkodliwych.

  - standardowe wyposażenie kotła: korpus kotła z płytą montażową palnika, drzwiczki w przedniej ścianie kotła, pokrywy wyczeskowe, zamontowana izolacja cieplna, pomost górny kotła, sprzęt do czyszczenia, kolektor armatury oraz wziernik do komory, sterownik kontrolujący pracę kotła itp.

  - Automatyka kotła wraz z osprzętem:

    - Szafa sterownicza kotłowo – palnikowa z kolorowym panelem dotykowym 7,0” wyposażona w: układ kontroli najniższego poziomu wody w kotle NW, ciągła regulacja poziomu wody w kotle typu NRTG 26-1, modulacja mocy palnika, ciągła kontrola  zasolenia wody z sondą przewodności typu LRGT 16-2, odmulanie kotła sterowane czasowo, korygowanie interwału odmulania, wbudowana funkcja oszczędności energii, funkcja obniżania parametru ciśnienia pary w kotle oraz poziomu wody w kotle, sterowanie pracą pomp zasilających, system kontroli czasu pracy – informacja o przeglądzie eksploatacyjnym, pomiar czasu pracy pomp, palnika oraz kotła z funkcją liczenia ilości załączeń, przeliczanie temperatury pary wg. ciśnienia, zapamiętywanie alarmów historycznych, generowanie przebiegów wartości zmiennych, sygnalizacja stanów awaryjnych, zapisywanych na stałej karcie pamięci SD.

    - Niezbędny osprzęt: zawór bezpieczeństwa, zawory odcinające parę i wodę zasilającą, zawór odpowietrzający, przetwornica częstotliwości, manometry, regulator ciśnienia, ogranicznik ciśnienia maksymalnego, wskaźnik wody, termometr, kompletna regulacja poziomu wody, kompletne automatyczne odsalanie  i odmulanie, przetwornik ciśnienia, pompa zasilająca.

  - Palnik olejowo - gazowy (olej opałowy lekki oraz gaz ziemny GZ50) dobrany parametrami do oferowanego kotła kompletnie wyposażony.

  - Dostawa i montaż czopucha kotła przygotowanego współpracującego z istniejącym kominem.

  - Uporządkowanie instalacji elektrycznej w zakresie okablowania urządzeń.

  - Uporządkowanie istniejących przewodów zasilających i sterujących urządzeniami elektrycznymi.

  - Prace montażowe obejmują  wszelkie niezbędne czynności i materiały konieczne do uruchomienia kotła  
w tym między innymi:  transport kotła, posadowienie na fundamentach, montaż palnika, montaż czopucha kotła, montaż automatyki, okablowanie kotła, montaż armatury zaporowej i regulującej,  próby hydrauliczne i ruchowe, materiały pomocnicze ( kable, śruby, podkładki itp.).

- Kocioł  wraz z osprzętem winien być kompatybilny z istniejącymi instalacjami w kotłowni.

- Uruchomienie i regulacja kotłowni: wykonanie projektu technicznego, rozruch kotła, przygotowanie dokumentacji powykonawczej do  UDT , uczestnictwo w odbiorach UDT oraz uzyskania pozwolenia na eksploatacje, przygotowanie instrukcji obsługi,  szkolenie obsługi.

- Złom powstały z demontażu istniejącego kotła pozostaje własnością Wykonawcy.

- WARUNKI GWARANCJI:

| L.p. | PARAMETR/WARUNEK | Warunek graniczny | Odpowiedź (potwierdzić/ podać/ opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Okres gwarancji minimum 24 miesiące | TAK/podać |  |
| 3. | Gwarancja liczona od daty przekazania do eksploatacji | Tak |  |
| 4. | Wykonawca zapewni pełną, bezpłatną obsługę serwisową oferowanego kotła przez okres gwarancji | Tak |  |
| 5. | Czas reakcji od przyjęcia zgłoszenia (max. 48 godz.) | Tak/podać |  |
| 6. | Maksymalny czas usuwania awarii (max. 5 dni robocze) | Tak/podać |  |
| 7. | Minimalna liczba napraw, w okresie gwarancji, powodująca wymianę podzespołu na nowy –max 3 naprawy | Tak/podać |  |
| 8. | Ilość bezpłatnych obowiązkowych przeglądów w okresie gwarancji zgodnie z instrukcją producenta. | Podać |  |
| 9. | Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania czynności fachowej instalacji, okresowej konserwacji, obsługi serwisowej, sprawdzeń kontroli bezpieczeństwa, okresowych lub doraźnych przeglądów. Serwis na terenie Polski. | Podać |  |
| 10. | Wykaz dostawców części zamiennych, zużywalnych niezbędnych do prawidłowego i bezpiecznego działania kotła na terenie Polski. | Podać |  |
| 11. | Zagwarantowanie dostępności możliwości zakupu części zamiennych oraz wyposażenia eksploatacyjnego min. 10 lat od daty zakupu. | TAK/podać |  |

TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji lub niewypełnienie pola odpowiedzi spowoduje odrzucenie oferty.

OFERTA  CENOWA

| L.p. | Nazwa | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kocioł parowy typ……………. Producent……………………… | kpl |  |  |  |  |
|  | Automatyka kotła wraz z osprzętem | kpl |  |  |  |  |
|  | Palnik olejowo – gazowy typ…… Producent……………. | kpl |  |  |  |  |
|  | Koszty: dostawy, montażu, demontażu, prace i materiały pomocnicze itp. | kpl |  |  |  |  |

..........................................................

pieczątka imienna i  podpis  osoby  /osób  uprawnionych

Załącznik Nr 3

PROJEKT

U M O W A

zawarta w dniu ....................... w Ostrowi Mazowieckiej w wyniku przeprowadzonego postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 39-46 w trybie przetargu nieograniczonego  poniżej 209 000 euro  pomiędzy :

SAMODZIELNYM   PUBLICZNYM   ZESPOŁEM

ZAKŁADÓW   OPIEKI   ZDROWOTNEJ

W  OSTROWI  MAZOWIECKIEJ

UL. DUBOISA  68

07-300  OSTRÓW   MAZOWIECKA

zwanym  dalej   ZAMAWIAJĄCYM   reprezentowanym  przez:

. ………………………………………………………………………………………

przy kontrasygnacie :

……………………………………………………………………………………….

a,

……………………………………………………………………………………………

wpisanym   do ewidencji   działalności   gospodarczej   prowadzonej   przez lub zarejestrowaną   w Krajowym Rejestrze Sądowym  pod nr KRS:…………. .

zwanym dalej   WYKONAWCĄ   reprezentowanym  przez :

1.........................................................................................................................................................

2.........................................................................................................................................................

§ 1.

- Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego na podstawie ustawy - Prawo zamówień publicznych, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć w terminie ……. dni od daty podpisania umowy  przedmiot umowy, określony w Załączniku Nr 2 do umowy  na swój koszt i  ryzyko na warunkach określonych w niniejszej umowie, Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami  za cenę określoną w ofercie przetargowej Wykonawcy z dnia ….. stanowiącej Załącznik  Nr 1 do umowy.

- Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot umowy jest fabrycznie nowy,  kompletny i będzie po uruchomieniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

- Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty zapoznał się   z zakresem prac niezbędnych   do prawidłowego wykonania  przedmiotu   umowy .

- Wszelkie prace związane z przedmiotem umowy wykonywane będą  przy pełnym funkcjonowaniu  obiektu

§  2.

- Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne i wytyczne, które są  w jakikolwiek sposób związane z przedmiotem zamówienia  i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji prac.

- Wykonawca zobowiązuje się do :

- przestrzegania przepisów: BHP,  PPOŻ, porządkowych związanych z realizacją prac na  terenie   Zamawiającego,

b/ utrzymania należytego porządku na terenie prowadzonych prac,

c/ wykorzystywania urządzeń i sprzętu  posiadającego zgodnie z przepisami prawa,

wymagane    badania  lub certyfikaty,

d/wykonywania   przedmiotu   umowy   zgodnie   z   obowiązującymi   przepisami

i  normami  technicznymi,

e/ wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie z najlepszą wiedzą techniczną

i  doświadczeniem.

- Zamawiający zobowiązuje się do udostępnienia energii elektrycznej, wody i innych mediów  w miarę posiadanych możliwości.

§  3.

- Za  wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie  w kwocie  ……….zł. brutto (słownie: ………), zgodnie  z  ofertą Wykonawcy   z  dnia …....  stanowiącą   Załącznik  Nr 1  do umowy .

- Termin  zapłaty  faktury  zgodnie  z  ofertą  wynosi 21 dni , od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT przelewem bankowym  na konto Wykonawcy  wskazane na fakturze, po   zakończeniu  całości prac i odbiorze  w formie protokołu  końcowego oraz uzyskania pozwolenia na eksploatacje.

- Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Wykonawca  może  dokonać  przelewu  wierzytelności  z  zawartej umowy  na  osobę  trzecią jedynie  za   zgodą  Zamawiającego  wyrażoną  na  piśmie pod rygorem nieważności.

§ 4.

- Strony postanawiają, że odbiorem końcowym będzie objęty przedmiot umowy w pełnym zakresie rzeczowym.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru na piśmie.

- Zamawiający w terminie 3 dni od chwili zawiadomienia dokona odbioru przedmiotu umowy.

- Za datę odbioru uważać się będzie datę sporządzenia i podpisania protokołu  końcowego 
i uzyskania decyzji Urzędu Dozoru Technicznego zezwalającej na eksploatację przedmiotu umowy.

§  5.

- Wykonawca gwarantuje zastosowanie najnowszych technologii oraz dobrą jakość urządzeń 
i wykonywanych  prac.

- Wykonawca dokona instalacji oraz pierwszego uruchomienia – przekazania do eksploatacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- Wykonawca przeprowadzi bezpłatne szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi przedmiotu umowy.

- Wykonawca udziela gwarancji na okres  ………… miesięcy licząc od daty odbioru , na przedmiot   umowy  i   zobowiązuje się do bezpłatnej naprawy ujawnionych usterek oraz ponoszenia  kosztów z tym   związanych   na skutek okoliczności niezawinionych przez Zamawiającego.

- W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego usterek w przedmiocie umowy w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do ich bezpłatnego usunięcia a ponadto gwarantuje:

a/   w przypadku gdy usterka limituje możliwość właściwego korzystania z urządzeń, działania rozpoczną  się w możliwie najkrótszym czasie, ale nie później niż w ciągu …. dni od chwili   zgłoszenia  usterek ,

b)  w przypadku  gdy usterka nie limituje możliwości korzystania z  obiektu działania      rozpoczną się najpóźniej w ciągu……. dni od daty zgłoszenia usterek, lub w terminie oddzielnie    uzgodnionym  z Zamawiającym .

- W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przeglądów gwarancyjnych odbywających się co 12 miesięcy przez okres obowiązywania gwarancji.

- Przeglądy gwarancyjne odbywać się będą zgodnie z dokumentacją Producenta na koszt Wykonawcy po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym.

- Za terminową realizację przeglądów odpowiada Wykonawca.

- Po wykonanym przeglądzie Wykonawca wystawi protokół z przeglądu dopuszczający urządzenie do dalszej eksploatacji.

§  6.

- W przypadku nie wykonania przez Wykonawcę w  terminie zakresu prac Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo naliczenia kary umownej w wysokości 0,2 %  wynagrodzenia  brutto określonego  w § 3   ust.1   za  każdy   rozpoczęty dzień opóźnienia .

- Jednakże, gdy w wyniku opóźnienia Wykonawcy, Zamawiający dozna szkody 
 przewyższającej karę  wymienioną w ust. 1, wtedy   niezależnie od  kary   wymienionej w ust.1 Zamawiającemu przysługiwać będzie odszkodowanie uzupełniające do kwoty odpowiadającej faktycznie poniesionej szkodzie.

- W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego jest on zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kwoty

w wysokości  uzasadnionych  udokumentowanych kosztów poniesionych przez Wykonawcę do momentu odstąpienia  przez Zamawiającego od umowy ( po potwierdzeniu  przez obie strony umowy ).

- W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy ( w całości lub jej części ) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w  wysokości  20%   wynagrodzenia  określonego w §3  ust. 1.

- W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy  z przyczyn leżących po stronie

Wykonawcy, Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kwoty

w wysokości  wartości  prac  ocenianych  jako  przydatne  dla  Zamawiającego.

- Wykonawca zapłaci zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji -  
     w wysokości  0,1% wynagrodzenia brutto  określonego § 3 ust.1  za każdy  rozpoczęty

dzień   zwłoki liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie usterek,

- za nieterminowe usunięcie  usterek w przedmiocie umowy w okresie gwarancji

w wysokości 0,1%  wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust.1 za każdy

rozpoczęty dzień zwłoki.

§  7.

- W okresie gwarancji Wykonawca  zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego   w  terminie  7  dni  o :

a/ zmianie  siedziby lub nazwy  firmy  Wykonawcy,

b/ zmianie osób  reprezentujących  Wykonawcę,

c/ ogłoszeniu  upadłości  Wykonawcy,

d/ ogłoszeniu  likwidacji  firmy  Wykonawcy,

e/ zawieszeniu  działalności firmy Wykonawcy.

§  8.

Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności  zmiana istotnych postanowień zawartej

umowy  w  stosunku do treści  oferty na podstawie  której dokonano wyboru

Wykonawcy.

§  9.

Wszelkie zmiany  niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie za zgodą obu stron

w formie   pisemnego aneksu do niniejszej umowy.

§  10.

- Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy,  w przypadku braku możliwości ich 
     polubownego rozwiązania  rozstrzygać   będzie  Sąd   właściwy  dla  siedziby

Zamawiającego.

- W   sprawach   nieuregulowanych  niniejszą   umową   stosuje   się   przepisy    Kodeksu   
    Cywilnego.

§  11.

Umowę   sporządzono   w    dwóch    jednobrzmiących   egzemplarzach,     po jednym   dla    każdej   ze stron.

ZAMAWIAJĄCY :							WYKONAWCA:

Załącznik Nr 4

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zespół    
Zakładów Opieki Zdrowotnej    
w Ostrowi Mazowieckiej

ul. Duboisa 68

07-300 Ostrów Mazowiecka

Wykonawca:

…………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa       do  reprezentacji)

Oświadczenie Wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn. „Dostawa i montaż kotła parowego wraz z osprzętem dla potrzeb SPZZOZ ”, prowadzonego przez SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej, nr sprawy SPZZOZ.XII.381.33/2017, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w      Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. .

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….…….

…………………………………………

(podpis)

Załącznik Nr  5

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zespół    
 Zakładów Opieki Zdrowotnej    
 w Ostrowi Mazowieckiej

ul. Duboisa 68

07-300 Ostrów Mazowiecka

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa i montaż kotła parowego wraz z osprzętem dla potrzeb SPZZOZ dla potrzeb SPZZOZ”, prowadzonego przez SPZZOZ 
w Ostrowi Mazowieckiej, nr sprawy SPZZOZ.XII.381.33/2017, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

- [UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy 
 z postępowania na podstawie ww. przepisu]

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp .

…………….……. (miejscowość), dnia ………….…….

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………..

………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………...

…………………………………

(podpis)

Załącznik Nr 6 do SIWZ

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zespół    
            Zakładów Opieki Zdrowotnej    
            w Ostrowi Mazowieckiej

ul. Duboisa 68

07-300 Ostrów Mazowiecka

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę i  montaż kotła parowego wraz z osprzętem dla potrzeb Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej”  oświadczamy, iż osoby które zostaną skierowane do realizacji zamówienia posiadają stosowne wykształcenie, kwalifikacje zawodowe/uprawnienia do montażu urządzeń ciśnieniowych i parowych, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości

..............................., dnia ................................

...........................................................

(podpis Wykonawcy

lub osoby upoważnionej)